## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями за 2011 год ОАО "Кудымкарские электрические сети"
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета* | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. | Объем недопоставленной эл.энергии в результате аварийных отключений
1 | 29.03.17-05 М-н «ГЕРМЕС» - нет«U».29.03.17-45 В ТП- 61 ру- 10 кВ. заменили ПК-10. | 0.67 | 150 | 113
2 | 09.04.10-45 Ул. Свердлова-128 ООО «Старт» нет 1. Ф. 09.04.11-05 В ТП-89 замена ПК-10/31,5 .А. | 0.33 | 1 | 9
3 | 06.06.14-00 Очистные – нет «Ф», 06.06.14-40 В ТП-123 заменили один ПК-10/50 | 0.67 | 2 | 26
4 | 04.07.17-50 Ул. Левоневского, 62- нет «Ф», 04.07.18-00 В ТП-23, заменили ПК-10/20 А. | 0.17 | 149 | 65
5 | 21.07.23-45 Тубдиспансер – нет «Ф», 22.07.00-15 ТП- 17 заменили ПК- 10/ 20 | 0.5 | 49 | 52
6 | 13.08.23-30 Ул. Мира , 18 – нет «U», 13.08.00-05 В ТП-23 заменили два ПК-10 на-15а | 0.58 | 149 | 115
7 | 15.08.11-10 Пилорама на АБЗ нет 1 «Ф», 15.08.11-45 В ТП-137 заменили ПК-10 | 0.58 | 2 | 29
8 | 12.09.09-55 Ул. Щорса, 1 - нет «U». 12.09.10-45 В ТП- 051 ВКЛ. РЛНД- 10. | 0.83 | 1 | 18
9 | 20.04.8-00 В ТП-107 пробило ПНБ-10 20.04.16-00 Заменили ПНБ-10 | 8 | 22 | 198
10 | 08.06.22-43 Повреждение на участке между ТП-68 и ТП-111, отключен Ф-8 08.06.00-43 Произвели переключение | 2 | 1334 | 2988
11 | 13.07.22-39 На ТП-131 пробило подвесной изолятор в сторону ТП-86, отключен Ф-11 13.07.23-55 Заменили изолятор | 1.27 | 623 | 886
12 | 17.07.23-08 Упало дерево на ВЛ-10 кВ участок от ТП-86 до ТП-87, отключен Ф-11 18.07.01-40 Устранили неисправность | 2.53 | 623 | 1765
13 | 26.07.20-10 Вышла из строя КЛ-10 кВ от ТП-56 до ТП-134, отключен Ф-10 26.07.20-39 Произвели переключение | 0.48 | 1540 | 828
14 | 03.12.12-59 В ПП-3 сгорели ножи на ВН-16, отключен Ф-12 03.12.15-59 Заменили ВН-16 | 3 | 107 | 360
15 | 07.12.10-55 Шк.№3 нет «Ф», 07.12.11-10 В ТП-59 заменили один ПК-10 | 0.25 | 28 | 37
16 | 29.12.1-35 Повреждена КЛ-10 кВ от ТП-60 до ТП-15, отключен Ф-13 29.12.03-00 Произвели переключение | 1.42 | 860 | 1367
| Итого: | 23.28 |  | 8856
Директор А.Ф. Рахманин