## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2017 | год
ООО "Кудымкарские электрические сети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АДС | ВЛ | Фид.№13-10 кВ | 10 | 13,30 2017.02.09 | 14,20 2017.02.09 | А | 0.83 | ВЛ, Фид.№13-10 кВ |  |  | 966 | 0 | 6 | 960 | 0 | 0 | 34 | 932 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | АДС | КЛ | Фид.№6-10 кВ | 10 | 07,50 2017.02.15 | 08,50 2017.02.15 | А | 1 | КЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-30 |  |  | 1105 | 0 | 2 | 1103 | 0 | 0 | 46 | 1059 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3 | АЛС | ВЛ | Фид.№11-10 кВ | 10 | 15,06 2017.02.22 | 16,00 2017.02.22 | А | 0.9 | ВЛ, Фид.№11-10 кВ |  |  | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 32 | 548 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
4 | АДС | ТП | 107,100,89,139,91,94,99 | 10 | 16,00 2017.02.22 | 16,25 2017.02.22 | А | 0.42 | ТП-107,100,89,139,91,94,99 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 17 | 36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
5 | АДС | ТП | 89,139,91,94,99 | 10 | 16,25 2017.02.22 | 18,35 2017.02.22 | А | 2.17 | ТП-89,139,91,94,99 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | АДС | ВЛ | Фид.№11,12-10 кВ | 10 | 17,00 2017.03.25 | 17,20 2017.03.25 | А | 0.33 | В ТП-137 пробило изолятор |  |  | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 69 | 641 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | АДС | ТП | 137,141,105,106,103 | 10 | 17,00 2017.03.25 | 10,20 2017.03.26 | А | 17.33 | Обрыв ВЛ-10 кВ между ТП-103 и ТП-016 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | АДС | ВЛ | Фид.№16 | 10 | 04,35 2017.04.26 | 07,02 2017.04.26 | А | 2.45 | ВЛ-10 кВ пробило изолятор |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
9 | АДС | ВЛ | Фид.№11,12-10 кВ | 10 | 10,44 2017.05.28 | 14,35 2017.05.28 | А | 3.85 | Обрыв ВЛ-10 кВ между ПП-3 и ТП-94 |  |  | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 69 | 641 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
10 | АДС | ПС | Фид.№4,8,9,11,12,16-10 кВ | 10 | 14,05 2017.06.15 | 14,20 2017.06.15 | А | 0.25 | отключение на ПС Кудымкар |  |  | 2780 | 2 | 1 | 2777 | 0 | 0 | 154 | 2626 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
11 | АДС | ВЛ | ФИД.№11 - 10 кв. | 10 | 16,15 2017.07.16 | 16,15 2017.07.16 | А | 0 | ВЛ 10 кВ фид.11-10кв. |  |  | 590 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 31 | 559 | [6 empty] | 0
12 | АДС | РП | ФИД.№11 - 10 кв. | 10 | 19,52 2017.07.17 | 22,38 2017.07.17 | А | 2.77 | РП 10 кВ |  |  | 590 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 31 | 559 | [6 empty] | 0
13 | АДС | ВЛ | фид.№12 | 10 | 16,48 2017.07.18 | 01,15 2017.07.19 | А | 8.45 | ТП 10 кВ |  |  | 137 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 40 | 97 | [6 empty] | 0
14 | АДС | ВЛ | ФИД.№11 - 10 кв. | 10 | 19,07 2017.07.18 | 19,09 2017.07.18 | А | 0.03 | ВЛ 10 кВ ВЛ |  |  | 590 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 31 | 559 | [6 empty] | 0
15 | АДС | ВЛ | Фид.№16-10 кВ | 10 | 20,26 2017.08.27 | 21,25 2017.08.27 | А | 0.98 | ВЛ 10 кВ Фид.№16-10 кВ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 16 | [6 empty] | 0
16 | АДС | КЛ | фид. №10-10кв | 10 | 12,43 2017.08.30 | 14,20 2017.08.30 | А | 1.62 | КЛ 10 кВ фид.№10 |  |  | 1230 | 0 | 10 | 1220 | 0 | 0 | 38 | 1192 | [6 empty] | 0
17 | АДС | КВЛ | Фид. №8-10кв, Фид.№13-10 кВ | 10 | 05,50 2017.09.10 | 05,50 2017.09.10 | А | 0 | ВЛ 10 кВ Фид.№8-10 кВ, ВЛ 10 кВ Фид.№13-10 кВ |  |  | 2590 | 0 | 6 | 2584 | 0 | 0 | 78 | 2512 | [6 empty] | 0
18 | АДС | КВЛ | Фид.№6-10 кВ | 10 | 06,00 2017.09.10 | 06,00 2017.09.10 | А | 0 | ВЛ 10 кВ Фид.№6-10 кВ |  |  | 1103 | 0 | 2 | 1101 | 0 | 0 | 43 | 1060 | [6 empty] | 0
19 | АДС | КВЛ | Фид.№6, Фид.№7 | 10 | 06,47 2017.09.10 | 06,47 2017.09.10 | А | 0 | ВЛ 10 кВ Фид.№6, Фид.№7 |  |  | 1875 | 2 | 10 | 1863 | 1 | 0 | 87 | 1787 | [6 empty] | 0
20 | АДС | КВЛ | Фид.№13 - 10кв | 10 | 06,47 2017.09.10 | 10,00 2017.09.10 | А | 3.22 | ВЛ 10 кВ Фид.№13 - 10кв |  |  | 984 | 0 | 6 | 978 | 0 | 0 | 40 | 944 | [6 empty] | 0
21 | АДС | КВЛ | Фид.№10-10 кВ | 10 | 05,50 2017.09.10 | 08,00 2017.09.10 | А | 2.17 | КЛ 10 кВ Фид.№10, КЛ-10 кВ от ТП-56 до ТП-57 |  |  | 1230 | 0 | 10 | 1220 | 0 | 0 | 38 | 1192 | [6 empty] | 0
22 | АДС | ВЛ | Фид.9 - 10 кв | 10 | 08,25 2017.10.27 | 09,10 2017.10.27 | А | 0.75 | ВЛ 10 кВ Фид.№9 |  |  | 336 | 1 | 2 | 333 | 0 | 0 | 14 | 322 | [6 empty] | 0
23 | АДС | ВЛ | Фид.№13 - 10кв. | 10 | 00,24 2017.11.26 | 00,30 2017.11.26 | А | 0.1 | ВЛ 10 кВ Фид№13-10кв |  |  | 984 | 0 | 6 | 978 | 0 | 0 | 40 | 944 | [6 empty] | 0
24 | АДС | КВЛ | фид. №10-10кв | 10 | 02,00 2017.12.06 | 02,20 2017.12.06 | А | 0.33 | ВЛ 10 кВ Фидер №10 |  |  | 1230 | 0 | 10 | 1220 | 0 | 0 | 38 | 1192 | [6 empty] | 0
25 | АДС | КВЛ | Фид.9 - 10 кв. | 10 | 11,55 2017.12.20 | 12,11 2017.12.20 | А | 0.27 | ВЛ 10 кВ Фидер №9 |  |  | 336 | 1 | 2 | 333 | 0 | 0 | 14 | 322 | [6 empty] | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь